Заводской №: ___________

018

БЛОК  ПИТАНИЯ

«БП 1215»

ПАСПОРТ

ААБВ.436234.001-01 ПС

## Винница

#### 1 Назначение изделия

1.1 Блок питания БП 1215 (в дальнейшем прибор) предназначен для электропитания устройств номинальным напряжением 12В от сети 220В 50Гц с автоматическим переходом на питание от встроенного аккумулятора при отключении сети 220В 50Гц.

##### 2 Технические характеристики

2.1 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В+10%/-15%, частотой 50+1 Гц, и/или резервного аккумулятора с номинальным напряжением 12В.

2.2 Мощность потребляемая прибором при максимальной нагрузке, не более 35ВА.

2.3 Выходное напряжение от 10,8 до 13,8 В.

Максимальный выходной ток с аккумулятором – 1,7 А .

Ток заряда аккумулятора от 0,3 до 0,45 А.

2.4 Прибор имеет световые индикаторы:

- «ПИТАНИЕ» - наличия напряжения питания на выходных клеммах прибора;

- «СЕТЬ» -питания прибора от сети 220В 50Гц;

- «НИЖЕ НОРМЫ» - снижения напряжения на клеммах аккумулятора ниже 10,5+0,2В.

2.5 Прибор имеет:

-электронную защиту от перегрузки (2,5А), плавкие предохранители (установленные на печатной плате прибора) 2 А по выходу 12В (F2) и 2 А по току, проходящему через клеммы аккумулятора (F1); в цепи 220В 50 Гц предохранитель1 А.

- блок защиты аккумулятора от глубокого разряда, отключающий аккумулятор от нагрузки при напряжении на его клеммах ниже 10 В.

-  концевой выключатель для определения вскрытия корпуса прибора.

2.6 Общее время отключения напряжения сети 220В 50 Гц при максимальной нагрузке не более 4 часов в сутки при использовании аккумулятора 7 Ач. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 7 Ач не более 34 часов.

2.8 Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в диапазоне температур окружающего воздуха от -30 до +50оС., относительной влажности до 95% при температуре +30оС.

2.9 Корпус прибора изготовлен из негорючего пластика АВS VH-0810 “Stareх” (класс горючести V-0 по методу UL94), применение которого согласовано с Госпожбезопасности МЧС Украины (исх. №17/3/3 от 08.01.2004г).

2.10 Габаритные размеры не более 280х225х85 мм.

2.11 Масса без аккумулятора не более 1,5 кг.

2.12 Средний срок службы прибора не менее 10 лет.

3 Комплектность

Состав прибора соответствует таблице:

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| БП1215 ААБВ.436234.001-01 | 1 |  |
| Паспорт БП1215 ААБВ.436234.001-01 ПС | 1 |  |
| Аккумулятор 7Ач | 1 | * |
| Комплект ЗИП |
| Предохранитель ВП2Б-1-1,0А | 1 |  |
| Заглушка | 1 |  |

* Поставляется по отдельному заказу.

#### 4 Указание мер безопасности

4.1 Следует     помнить,   что   в   рабочем    состоянии   прибора    к    клеммам

«Сеть 220 В» подводится опасное для жизни напряжение.

4.2 Установку, снятие и ремонт прибора необходимо производить только при выключенных напряжениях питания.

###### 5 Подготовка изделия к работе

5.1 Подключить провода сетевого питания к клеммам “N” и “L”; клеммы выходного напряжения к потребителям напряжения 12В. Подключить аккумуляторные клеммы к аккумулятору (см. рис.1), клеммы “Тампер” к ШС прибора (при необходимости). Закрыть прибор.

5.2 Подключить прибор к сети. На лицевой панели прибора должны  светиться индикаторы:

- «ПИТАНИЕ», указывающий наличие и состояние выходного напряжения;

- «СЕТЬ», указывающий источник получения выходного напряжения.

Свечение индикатора «НИЖЕ НОРМЫ» указывает на снижение напряжения на клеммах аккумулятора ниже 10,5+0,2 В.

Рис.1. Схема электрическая подключения

6 Порядок работы

6.1 Прибор работает самостоятельно и не требует управления.

7 Свидетельство о приемке

| БП 1215 соответствует техническим условиям ТУ 25-08.349-79 и признан годным для эксплуатации. Заводской номер прибора указан в правом верхнем углу на титульной странице. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# 8 Свидетельство о перепроверке

Прибор, находящийся на складе ООО «СБИ» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

9 Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки прибора, при условии соблюдения потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

###### Редакция от 12.08.2009 г.

###### 10 Сведения о ремонтах

Ремонт прибора осуществляется предприятием-изготовителем или сервисным

центром. Бесплатно производится ремонт приборов, в которых не истек срок гарантии

и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на прибор. На ремонт прибор высылается предприятию-изготовителю или сервисному центру с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки прибора;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

11 Сервисные центры по ремонту приборов

- г. Донецк и Донецкая область:

ЧП “Прилади безпеки”, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 200/50, тел. 345-61-59, 345-51-77

- г. Запорожье и Запорожская область:

ООО «ОПС», г. Запорожье, ул. Победы, 63, тел. 220-42-49.

- г. Луганск и Луганская область:

ЧП Сервисный центр «Система».  г. Луганск, ул. Коцюбинского 6, тел. 58-99-22.

- г. Луцк и Волынская область, Ровенская область:

ООО НПП «Ибис», г. Луцк, проспект  Воли, 50, тел. 75-77-33, 75-79-16.

- г. Львов и Львовская область:

ООО «Мельдетехник–Украина», г. Львов, ул. Л. Украинки, 33, тел. 225-68-75, 72-84-06.

- г. Полтава и Полтавская область:

ООО «Охрана–Комплекс-Полтава», г. Полтава, ул. Пушкина, 73 тел. 50-95-22.

- г. Умань и Черкасская область:

ЧП Густинович А.  Н.  г. Умань,  ул. Горького, 48, тел. 3-33-66.

# 12 Сведения о сертификации

12.1 	Продукция сертифицирована в Государственном центре сертификации СОН. 01001, г. Киев, ул. Малоподвальная, 5. Сертификат № UA1.018.0035364-09 от 10.06.2009 г, срок действия до 02.06.2014 г.

12.2	Система Управления Качеством ООО «СБИ» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.03612-09 от 03.06.2009 г. срок действия до 02.06.2014 г.

13 Сведения о предприятии изготовителе

АДРЕС:   21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8

http: //www.sbi-tiras.com.ua

По техническим вопросам обращаться в технический отдел: тел. (0432) 52-30-26 e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua

По вопросам ремонтов и работы сервисных центров обращаться в службу технического контроля: тел. (0432) 52-33-59

По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга: тел. (0432) 52-30-46

т/факс. (0432) 52-30-01, e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua

МОСТ

Отпечатано ООО “Мост”

тел. для заявок (0432) 52-30-54