|  | 016 |  |
| --- | --- | --- |

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ

СПР «ТІРАС»

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425211.001 ПС

Винница

Содержание

| Введение 3 1. Назначение изделия 3 2. Технические характеристики 3 3. Комплектность...............................................................................3 4. Устройство 4 5. Подготовка изделия к работе 4 6. Техническое обслуживание 5 7. Свидетельство о приемке 6 8. Свидетельство о перепроверке 6 9. Гарантийные обязательства 6 10. Сведения о ремонте 6 11. Сведения о сертификации 6 |  |
| --- | --- |

# Введение

Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства, работы и правил эксплуатации извещателя пожарного ручного СПР «Тірас» (тип В) (далее извещатель).

В описаниях, схемах и чертежах приняты следующие сокращенные обозначения:

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;

МБИ – модуль барьерной искрозащиты.

# Назначение изделия

## 1.1 Извещатель предназначен для подачи сигнала пожарной тревоги на ППКП вручную.

## 1.2 Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях зданий и сооружений при температуре окружающей среды от минус 10 °С до 55 °С.

## 1.3 Извещатель выпускается в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнениях. Взрывозащищенное исполнение обозначается СПР «Тірас» Ex, имеет маркировку  «1ExibIICT5 в комплекті з МБІ-2 та ППКП «Тірас» и включается в шлейфы сигнализации ППКП «Тирас-П» через модуль барьерной искрозащиты МБИ-2.

# Технические характеристики

Таблица 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон напряжения питания при ограничении силы тока (20 ± 2) мА | от 8 до 28 В |
| Внутреннее сопротивление при ограничении силы тока (20 ± 2) мА, не более | 450 Ом |
| Электрическое сопротивление контактов для схемы с размыкающимися контактами,не более | 0,5 Ом |
| Степень защищенности оболочки | IP40 |
| Диапазон рабочих температур | -10 + 55 ОС |
| Максимально допустимая относительная влажность при температуре 40 ОС | 93% |
| Габаритные размеры: - ширина - высота - глубина | 90 мм 93 мм 43 мм |
| Масса | 0,15 кг |
| Средний срок эксплуатации | 10 лет |

# Комплектность

## После распаковывания извещателя необходимо произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, и проверить комплектность, которая должна соответствовать таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Извещатель | ААЗЧ.425211.001 | 1 |  |
| Ключ |  | 1 |  |
| Паспорт | ААЗЧ.425211.001 ПС | 1 | При групповой упаковке один паспорт на 10 извещателей |

# Устройство

## Извещатель состоит из корпуса, внутри которого установлена плата с радиоэлементами и микротумблером.

## Подключение внешних проводов осуществляется винтовыми соединениями расположенными на плате.

4.3 В извещателе предусмотрена возможность включения по схеме с замыкающимися и по схеме с размыкающимися контактами.

## 4.4 Обепечение искробезопасности электрических цепей извещателя СПР «Тирас» Ex достигается следующими мерами и средствами:

- подключением к искробезопасным цепям МБИ-2;

- отсуствием в извещателе собственного источника тока, индуктивности и емкости;

- наличием маркировки «1ExibIICT5 в комплекті з МБІ-2 та ППКП «Тірас»

# Подготовка изделия к работе

## Для монтажа извещателя необходимо открыть извещатель нажатием ключа на защелку у верхней части извещателя,протянуть провода внутрь извещателя и закрепить его на стене помещения посредством дюбелей или винтов. Подключение извещателей производится согласно схемы приведенной на рис.1. Рекомендуемое сечение провода от 0,35 до 1,0 мм2.

## Для проверки работоспособности извещателя ударить по хрупкому элементу и нажать кнопку  извещателя. При этом цвет стрелок меняется с черного на красный и включается светодиод (для схемы с замыкающимися контактами). Возврат в исходное состояние производится ключем через отверствие в нижней части извещателя.

## При монтаже извещателя в взрывоопасных зонах необходимо руководствоваться настоящим техническим описанием, главой 7.3 ПУЭ, главой 7.3 Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭП), НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли промышленности.

## Перед монтажом извещателя необходимо осмотреть его, обратив внимание:

## - на целостность корпуса и соединительных проводов;

- маркировку взрывозащиты.

## Извещатели должны подключаться только к искробезопасным выходам модуля барьерной искрозащиты МБИ-2.

а)                                                                             б)

Рис. 1 Схема подключения извещателя:

а) с замыкающимися контактами;

б) с размыкающимися контактами (с обратной стороны платы запаять перемычку П1);

RД – токоограничивающий резистор (ток не более 20 мА);

RШ - шунтирующий резистор (определяется типом ППКП);

RОК – оконечный резистор (определяется типом ППКП) устанавливается в последнем извещателе шлейфа

# Техническое обслуживание

## При эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание согласно таблицы 3.

Таблица 3

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр видимых механических повреждений | Ежедневно |
| 2 | Проверка работоспособности | Один раз в год |

6.4 Для обеспечения взрывозащищенности извещателя при эксплуатации необходимо руководствоваться настоящим паспортом, ДНАОП 0.00-1.32 («Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭП).

С целью обеспечения взрывозащищенности извещателя в процессе эксплуатации он должен подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам. При внешнем осмотре извещателя необходимо проверить:

-	целостность извещателя;

-        наличие маркировки взрывозащиты;

-	целостность соединительных проводов.

Эксплуатация извещателя с повреждением корпусa, изоляции соединительных проводов запрещается.

# Свидетельство о приемке

| Извещатели пожарные ручные СПР «Тірас»___ соответствуют ТУ У 31.6-25499704-007:2009 и годны к эксплуатации. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# Свидетельство о перепроверке

Извещатель, находящийся на складе ПКПФ «Тирас» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки.

Срок хранения извещателя в упаковке предприятия-изготовителя – 6 месяцев при условии хранения его при температуре воздуха от минус 50 °С до 50 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре 25 °С.

# Сведения о ремонте

Ремонт извещателя осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт извещателей, в которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на извещатель. На ремонт извещатель высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки извещателя;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

Адрес изготовителя: 21021, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8.

# Сведения о сертификации

11.1 Сертификат соответствия № UA1.016.0000866-10 от 12.01.2010 г. срок действия до 15.06.2014 г. Государственный центр сертификации МЧС Украины. 04212, г. Киев, ул. Малиновского, 6.

11.2 Система Управления Качеством ООО ПКПФ «Тирас» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.03634 от 16.06.2009 г. срок действия до 15.06.2014 г.

Редакция от 19.01.2010

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПКПФ "Тирас"

АДРЕС:   21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8

http: //www.sbi-tiras.com.ua

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:

тел. (0432) 52-30-26;

e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua.

По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля:

тел. (0432) 52-33-59.

По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua.

Мост

Отпечатано  ООО «Мост»

Тел. для заявок (0432) 52-30-54