016

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СПД2-Тирас

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425232.003-01 ПС

# Введение

Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства, работы и правил эксплуатации извещателя пожарного дымового оптического точечного двухпроводного СПД2-Тирас (далее извещатель).

В описаниях, схемах и чертежах приняты следующие сокращенные обозначения:

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный,

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный,

ПЦН – пульт централизованного наблюдения.

# Назначение изделия

## 1.1 Извещатель предназначен для обнаружения возгораний в их ранней стадии в закрытых помещениях зданий и сооружений. Извещатель реагирует на превышение определенного порога концентрации дыма в охраняемой среде.

## 1.2 Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в составе ППКП и ППКОП в двухпроводных шлейфах сигнализации.

# Технические характеристики

Таблица 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон напряжения питания при ограничении силы тока (20 ± 2) мА | от 8 до 28 В |
| Ток потребления в дежурном режиме не более | 0,1 мА |
| Внутреннее сопротивление извещателя при ограничении силы тока (20 ± 2) мА, не более | 510 Ом |
| Максимальная нагрузочная способность открытого коллектора выходного транзистора при напряжении 28 В | 50 мА |
| Чувствительность, дБ/м | 0,05-0,2 |
| Максимальная площадь помещения, контролируемая извещателем при высоте установки 6 м | 100 м2 |
| Диапазон рабочих температур | -10 + 55 ОС |
| Максимально допустимая относительная влажность при температуре +35ОС | 93% |
| Габаритные размеры, мм, не более: - извещатель - ВУОС | 99 × 46 65 × 25 |
| Масса | 0,15 кг |
| Средний срок эксплуатации | 10 лет |

# Комплектность

## После распаковывания извещателя необходимо произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, и проверить комплектность, которая должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Извещатель | ААЗЧ425232.003-01 | 1 |  |
| База СП-Тирас-Б |  | 1 |  |
| Паспорт | ААЗЧ425232.003-01 ПС | 1 | При групповой упаковке один паспорт на 20 извещателей |
| ВУОС | ААЗЧ425232.010 | 1 | По отдельному договору |

# Устройство

## Извещатель состоит из двух частей: базы и собственно извещателя. Для подсоединения извещателя к базе, необходимо совместить их так, чтобы  ключи на извещателе и на базе совпадали и повернуть извещатель по часовой стрелке до упора.

## Контакт обеспечивается контактной парой: золото – легированная сталь. Количество рабочих циклов не менее 500.

## Подключение внешних проводов осуществляется винтовыми соединениями расположенными на контактных пластинах базы. Для формирования ППКОП или ППКП извещения «Неисправность» при удалении извещателя с базы, предусматривается соединение в извещателе 1 и 5 контактов.

## После подачи питания на извещатель, светодиод расположенный на извещателе начнет мигать  с частотой 1 раз в секунду, что сигнализирует о правильном подключении питания. При срабатывании извещателя светодиод горит постоянно. Извещатель возвращается в дежурный режим после прерывания питания на время не менее 2 секунд.

# Подготовка изделия к работе

## Не рекомендуется устанавливать извещатели в помещениях с производством и хранением муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли. При проведении в помещении ремонтно-строительных работ, извещатели рекомендуется снимать для предотвращения попадания в них строительной пыли.

Примечания:

1. Не допускается подключать извещатели в шлейф без элементов, ограничивающих ток в режиме «ПОЖАР» на уровне (20 ± 2)мА.

2. Допускается использовать извещатели в шлейфах со знакопеременным напряжением питания (переполюсовкой) с максимальной длительностью перерывов напряжения 100 мс и частотой повторения не более 1 Гц.

## Для монтажа извещателя необходимо базу отсоединить от извещателя и закрепить ее на потолке помещения посредством дюбелей или винтов. Подключение извещателей производится согласно схемы приведенной на рис.1. Рекомендуемое сечение провода от 0,35 до 1,0 мм2.

## Для проверки работоспособности извещателя следует ввести в контрольное отверствие пробник (штырь диаметром 1 – 1,5 мм, длиной 3 – 4 см). После 3-4 миганий светодиод должен перейти в режим постоянного свечения до отключения питания на время не менее 2 секунд. Для более полного тестирования рекомендуется проверять извещатель на срабатывание под воздействием дыма.

# Техническое обслуживание

## При эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание согласно таблицы 3.

Таблица 3

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр видимых механических повреждений | Ежедневно |
| 2 | Проверка работоспособности в реальных условиях | Ежемесячно |
| 3 | Профилактическая очистка от пыли | 1 раз в 6 мес. |
| 4 | Профилактическая проверка и очистка контактной системы | 1 раз в 1 год |

6.2 Очистку извещателя необходимо производить в следующей последовательности:

- отсоединить извещатель от базы;

- очистить извещатель от грязи и пыли с помощью пылесоса (отсосом воздуха) в течение одной минуты;

- контакты извещателя протереть бязью, пропитанной спиртом.

6.3 При сильном загрязнении извещателя, например, после  нарушения сроков осмотра, или высокой запыленности воздуха, а также в случаях, если после очистки извещателя появляются ложные срабатывания, необходимо:

-  снять верхню крышку, отжав защелки (поз.1);

- используя отвертку разъединить зацепы (поз. 2) и удерживая нижнюю часть оптической системы,  снять ее верхнюю крышку (поз. 3);

-  снять защитную сетку (поз.4);

- тщательно  очистить защитную сетку и оптическую  систему изнутри щеткой или пылесосом: категорически не допускается наличие пыли, ворса в системе;

- собрать извещатель в обратном порядке.

При разборке и сборке извещателя следует соблюдать аккуратность при работе с защелками во избежание их поломки.

# Дата редакции 22.01.2013 г

# Свидетельство о приемке

| Извещатели пожарные СПД2-Тирас соответствуют техническим условиям ТУ У 31.6-25499704-003-2002 и годны к эксплуатации. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# Свидетельство о перепроверке

Извещатель, находящийся на складе ООО «Тирас-12» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

# Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных техническими условиями предприятия-изготовителя. Устанавливается срок гарантии - 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки прибора.

# Сведения о ремонте

Ремонт извещателя осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт извещателей, в которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на извещатель. На ремонт извещатель высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки извещателя;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

Адрес изготовителя: 21021, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8.

# Сведения о сертификации

Сертификат СУЯ ООО «Тирас-12» на соответствие ДСТУ ISO 9001:2009 № UA2.011.06814-12 от 21.03.2012 г. срок действия до 15.06.2014 г.

Сертификат соответствия № UA1.016.0131555-12 от 10.08.2012 г. срок действия до 15.06.2014 г. Государственный центр сертификации, 01024,       г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 20/1.