| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-100/110 ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С ЗЕРКАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N: 7101010 REV.A A.Y. |  | MR-100N ОПИСАНИЕ Детектор MR-100/110 – прибор с зеркальной оптической системой. В датчике MR-100/110 используется варифокальное зеркало, которое фокусирует и отражает положение и уровень тепловой энергии нарушителя на приемник – PIR –элемент. Электроника детектора оптимизирована для уменьшения числа ложных тревог и беспрецедентную защиту от видимого света. Детектор MR-100/110 поставляется с широкоугольной зеркальной оптической системой. Зеркала типа штора (сплошной занавес) и маска аллеи для животных поставляются опционально |  | MR-100N СВОЙСТВА Прецизионная зеркальная оптика с нижней зоной Дистанция обнаружения 12÷15 метров с широкоугольной зеркальной оптической системой Температурная компенсация. Двойной PIR-элемент Компактный дизайн Настройка счетчика импульсов. Настройка чувствительности Невосприимчивость к помехам Высота установки от 1.8м до 2.7м. |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| УСТАНОВКА ДЕТЕКОРА Выбирайте место установки детектора из соображений наиболее вероятного проникновения в защищаемое помещение. Двойной PIR-элемент лучше обнаруживает движение поперек луча. Чувствительность детектора увеличивается при движении в направлении датчика и ослабевает при движении от датчика. Детектор MR-100N идеально подходит для установки в стабильной термодинамической обстановке. ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА: Лицевой стороной к прямому солнечному свету Лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры. В местах со значительными воздушными потоками Примечание: Рекомендуемая высота установки 2.4 м. |  | Установка детекора Вывинтите винт в нижней части датчика и снимите переднюю крышку Снимите печатную плату с базы: Отогните две пластиковые защелки по обе стороны печатной платы и потяните на себя плату Подготовьте в базе необходимые отверстия. Заведите провод в базу Закрепите базу на неподвижной твердой поверхности Подключите повод к клеммной колодке Закройте переднюю крышку детектора и зафиксируйте ее винтом в нижней части. |  | Рис. 1 – СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| Рис. 2 – ОТВЕРСТИЯ Пластиковая база имеет несколько типов выдавливаемых отверстий |  | Рис. 3 – КЛЕММНАЯ КОЛОДКА контакт 1 , отмеченный минусом -12V /GND- подсоединить к отрицательному выходу источника постоянного тока 8.2V - 16V на контрольной панели. контакт 2 , отмеченный плюсом +12V -подключить к положительному выходу источника постоянного тока 8.2V - 16V контрольной панели контакты 3 и 4, - отмеченные “ RELAY” - выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне контрольной панели. |  | контакты 5 и 6 , “TAMPER” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно охраняемой нормально замкнутой зоне контрольной панели. Когда передняя крышка детектора открывается, на блок управления немедленно передается сигнал тревоги. Необходимый диаметр проводов. Используйте провода сечением 0.22 мм2 или толще. Используйте следующую таблицу для подбора сечения кабеля в зависимости от расстояния между детектором и контрольной панелью. Расстояние, м 200 300 400 800 Диаметр провода, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| Рис. 4 – ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА |  | УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ |  | ПЕРЕМЫЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА Установите перемычку для разрешения или запрещения свечения светодиода при сработке |

| 13 |  | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНЗА Покрытие Линза Линза Широкоугольная «Коридор» 90( 9( 15м x 15м 25м x 6м (49.2ft x 49.2ft) (82ft x 19.7ft) _________________________________________________ Общее количество 30 12 зон в диаграмме |  | Рис. 5 – ШИРОКОУГОЛЬНАЯ ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ |  | Рис. 6 – ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ «КОРИДОР» |
| 16 |  | 17 |  | 18 |
| НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ Производится применительно к дальности защищаемой территории. Чувствительность нужно регулировать потенциометром применительно к уровню безопасности и месту установки. Для размещений с высоким риском чувствительность должна быть минимальной (9%). Для размещений с низким риском чувствительность должна быть максимальной (100%). Заводская настройка ~ 54%. Всегда проводите тест на движение и подстройку. |  | ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ. ТЕСТИРОВАНИЕ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В СВОБОДНОМ ОТ ЛЮДЕЙ ПОМЕЩЕНИИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 МИН. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ТЕСТ на движение Снять верхнюю крышку, перемычку “Pulse” в положение “1“, светодиод включить. Поставить на место верхнюю крышку. Начать медленно двигаться по защищаемой зоне. Проконтролировать включение светодиода при движении. Перерывы между сеансами тестирования (сработками) должны быть не менее 5 секунд для стабилизации детектора. После завершения теста светодиод можно отключить. Примечание. Тестирование следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и охвата защищаемой зоны. |  | Замена зеркала (См. Рис.7) Снять верхнюю крышку Снять печатную плату Снять старое зеркало. Установить новое зеркало, удерживая его за края так, чтобы не оставить следов на рабочей поверхности. Установить на место печатную плату. Закрыть верхнюю крышку. ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно, чтобы в процессе замены рабочая поверхность зеркала оставалась чистой. Если при замене на линзе остались отпечатки пальцев или пыль, то их можно стереть чистой сухой тканью. |
| 19 |  | 20 |  | 21 |
| Рис. 7 – ЗАМЕНА ЗЕРКАЛА |  | Рис. 8 – ПЛАСТИКОВАЯ БАЗА С ОПЦИЕЙ ЗАДНЕГО ТАМПЕРА ЗАДНИЙ ТАМПЕР (ОПЦИЯ) Установите минитампер с обратной стороны базы (см Рис.8). Пропустите 2 провода в отверстие D на Рис.2. Подключите провод №1 клемме №5 (Рис.3). Подключите провод №2 клемме №6 (Рис.3). ПРИМЕЧАНИЕ Клеммы 5 и 6 (Тампер) предназначены для подключения основного и дополнительного тамперов детектора к контрольной панели. |  | Техническая спецификация Модель MR-100/110 Метод детекции Двойной PIR-элемент Напряжение питания 8.2 ÷ 16 пост. тока Ток потребления деж. реж: 7mA (± 5%) сработка: 10mA (± 5%) Температурная компенсация есть Счетчик импульсов настраиваемый Время тревоги 1.2 сек (± 0.5 сек) Выход тревоги N.C 28В пост тока, 0.1 A 10Ώ защитный резистор Устойчивость к видимому свету до 10000lux Тампер N.C 28В пост тока, 0.1 A 10Ώ защитный резистор Время самотестирования 20 сек (± 5 сек) Диапазон скоростей обнаружения 0.3-2.5м/ сек |
| 22 |  | 23 |  | 24 |
| Техническая спецификация (продолжение) Светодиод Светится в момент сработки Рабочие температуры -20(C ÷ +50(C Радиочастотная защищенность 30V/m 10 - 1000MHz Электромагнитная защищенность 50,000V Размеры 112мм x 47мм x 45мм Вес 71г CROW оставляет за собой право вносить изменения в настоящую спецификацию без предварительного предупреждения |  | ГАРАНТИЯ Гарантия изготовителя на это изделие 12 месяцев. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы, и не включает компенсацию, связанную с дополнительными вложениями, либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL: Crow Electronic Engineering Ltd. 12 Kineret St. Airport City P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100 Tel: 972-3-9726000 Fax: 972-3-9726001 E-mail: support@crow.co.il Украина АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 04050, г. Киев, ул. Мельникова 6, OOO Безпека тел 490 28 38 www.bezpeka.com.ua |

7101411_D

# Text boxes

- Отверстие для провода

- Отверстие для монтажа на плоскость

- Отверстия для установки в угол

- Подштамповка для тампера

C

B

B

C

D

C

C

B

###### A

Клеммная колодка

PIR-элемент находится с обратной стороны

Тампер

Включение светодиода

Счетчик импульсов

Потенциометр

Нормальная обстановка

Перемычка № 1 в положении  ON

Длинна импульса = 50ms.

1   2   3

Нестабильная обстановка

Перемычка №3 в положении  ON

Длинна импульса = 300ms

Не очень стабильная обстановка

Перемычка №2 в положении  ON

Длинна импульса = 150ms

1   2   3

1   2   3

Светодиод включен

###### ON       OFF

Светодиод выключен

ON      OFF

0м

5м

10м

5м

10м

Вид сверху

15м

`

15м

10м

5м

2.4м

Вид сбоку

25

м

Вид сверху

Вид сбоку

20

м

10

м

5

м

3

м

1.5

м

2.4

м

0

м

0

м

25

м

3.0

м

3.0

м

База

Зеркало

Печатная

плата

Верхняя

крышка

Задний тампер