| 016 | 018 |
| --- | --- |

ОПОВЕЩАТЕЛЬ  СВЕТО-ЗВУКОВОЙ

«ШМЕЛЬ»

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425548.001 ПС

Винница

# Назначение изделия

## Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Шмель» (далее – оповещатель) предназначен для подачи светового и звукового сигналов тревоги в системах пожарной и тревожной сигнализации.

## Оповещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях или вне помещения под навесом.

## Световая сигнализация осуществляется светодиодами. Источником звукового сигнала является пьезосирена.

# Технические характеристики

## Напряжение питания  оповещателя от 9 до 15 В.

## Потребляемый ток, не более:

## - светового оповещателя -  0,025 А (клеммы «+СВ», «-СВ»);

- звукового оповещателя – 0,15 А (клеммы «+СИР», «-СИР»).

2.3 Потребляемая оповещателем мощность, не более:

- светового оповещателя – 0,38 Вт;

- звукового оповещателя – 2,3 Вт.

2.4 Оповещатель имеет возможность отдельного подключения одного светодиода с током от 5 мА до 25 мА к клеммам «+СВ1»,  «-СВ» (При этом остальные светодиоды подключаться не должны).

2.5 Оповещатель  создает средневзвешенный уровень звука не менее 80 дБ на расстоянии 1 м по оси, перпендикулярной лицевой поверхности корпуса оповещателя.

2.6 Оповещатель имеет датчик несанкционированного доступа (клеммы «ТАМП»), размыкающий цепь при вскрытии корпуса оповещателя.

## Габаритные размеры оповещателя (40 + 3 ) х (88 + 3) х (106 + 3) мм.

## Масса оповещателя не более 0,3 кг.

## Диапазон рабочих температур от  минус 10 до +55 0С.

## Степень защиты, обеспечиваемая корпусом оповещателя, соответствует требованиям EN 60529, код IP21C.

2.11 Основная звуковая частота оповещателя находится в пределах 2,5 –

4,5 кГц.

2.12 Акустические диаграммы направленности оповещателя при минимальном и максимальном напряжении питания для рабочего и для повернутого на 900 по часовой стрелке положения оповещателя приведены на рисунке 1.

а)                                                           б)

Рисунок 1 – Акустические диаграммы оповещателя:

а) – рабочее положение, б) – повернутое на 90 O  по часовой стрелке положение

# Комплектность поставки

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Шмель» | ААЗЧ.425548.001 | 1 |
| Паспорт | ААЗЧ.425548.001 ПС | 1* |
| Лента стяжная RCV-100 |  | 1 |
| Кронштейн | ААЗЧ.745312.007 | 1** |
| Винт М4х8 | ГОСТ 17475-16 | 2** |

## Примечание. 	*  - При групповых поставках 1 паспорт на 10 изделий;

## ** - Поставляется по отдельному заказу.

# Подготовка изделия к работе

## При покупке оповещателя проверить:

- комплектность поставки согласно п.3;

- отсутствие повреждений корпуса;

- наличие штампа ОТК в паспорте.

Проверить работоспособность путем подачи напряжения от 9 В до 15 В:

- светового оповещателя  – на  клеммы «+СВ», «-СВ»;

- звукового оповещателя – на клеммы «+СИР», «-СИР».

Для проверки работоспособности выделенного одиночного светодиода подать ток от 5 до 25 мА на клеммы «+СВ1»,  «-СВ».

Лента стяжная, входящая в комплект поставки, предназначена для крепления к корпусу оповещателя проводов, подключаемых к оповещателю. Лента стяжная пропускается через центральное и расположенное рядом с ним отверстия в основании оповещателя.

Схема электрическая соединений и подключения оповещателя приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема электрическая соединений и подключения оповещателя

# Конструкция

## Конструкция оповещателя обеспечивает его настенное размещение. На корпусе имеются два отверстия для навешивания оповещателя на шурупы и третье отверстие для шурупа, фиксирующего оповещатель на стене.

# Свидетельство о приемке

| Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Шмель» ААЗЧ.425548.001 соответствует требованиям ТУ У 31.25499704.002:2007 и признан годным для эксплуатации. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# Свидетельство о перепроверке

Оповещатель, находящийся на складе ПКПФ «Тирас» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

# Гарантии производителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных техническими условиями предприятия-изготовителя. Устанавливается срок гарантии - 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки прибора.

# Сведения о ремонтах

Ремонт оповещателя осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт оповещателей, у которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем паспорте. На ремонт оповещатель высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки оповещателя;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

# Сведения о сертификации

Оповещатель соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификаты соответствия:

- № UA1.018.0043076-09 от 07.07.2009 г. со сроком действия до 15.06.2014 г. Орган сертификации – Государственный центр сертификации средств охранного назначения, зарегистрированный по адресу: Украина, 01001, г. Киев-1, улица Малоподвальная, 5;

- № UA1.016.0042297-09 от 03.07.2009 г. со сроком действия до 15.06.2014 г. Орган сертификации – Государственный центр сертификации МЧС Украины, зарегистрированный по адресу: Украина, 04212, г. Киев, ул. Малиновского, 6.

Система Управления Качеством ООО ПКПФ “Тирас” сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие  ДСТУ ISO 9001:2009.      Сертификат №UA 2.011.04429-10 от 20.04.2010 г., срок действия до 15.06.2014 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ПКПФ "Тирас"

АДРЕС:   21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8

http: //www.tiras.ua

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:

тел. (0432) 52-30-26; e-mail: tb@tiras.ua.

По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля: тел. (0432) 52-33-59.

По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail: market@tiras.ua.

МОСТ

Отпечатано ООО «Мост»

тел. для заявок (0432) 52-30-54

# Text boxes

( Внимание! Подключать только одну из пар клемм «+СВ»,       «-СВ» или «+СВ1», «-СВ». Подключение одновременно двух пар клемм приводит к выходу  из строя светодиода HL4.