016

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СПД1-Тирас

ПАСПОРТ

ААЗЧ. 425232.003 ПС

# Введение

Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства, работы и правил эксплуатации извещателя пожарного дымового оптического точечного четырехпроводного СПД1-Тирас (далее извещатель). В описаниях, схемах и чертежах приняты следующие сокращенные обозначения:

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный,

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный,

МКЖ – модуль контроля питания.

ВУОС – выносное устройство оптической сигнализации.

# Назначение изделия

## Извещатель предназначен для обнаружения возгораний в их ранней стадии в закрытых помещениях зданий и сооружений. Извещатель реагирует на превышение определенного порога концентрации дыма в охраняемой среде.

## Извещатель предназначен для работы в составе ППКП и ППКОП, в четырехпроводных шлейфах сигнализации с напряжением питания (12+3)В.

# Технические характеристики

Таблица 1

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение питания | (12+3) В |
| 2. | Ток потребления в дежурном режиме не более | 0,1 мА |
| 3. | Ток потребления в режиме пожар не более | 22 мA |
| 4. | Чувствительность | 0,05-0,2 дБ/м |
| 5. | Максимальная площадь помещения, контролируемая извещателем при высоте установки 6 м | 100 м2 |
| 6. | Диапазон рабочих температур | -10 + 55 ОС |
| 7. | Максимально допустимая относительная влажность при температуре +35ОС | 93% |
| 8. | Габаритные размеры: - диаметр - высота | 99 мм 46 мм |
| 9. | Масса | 0,15 кг |
| 10. | Средний срок эксплуатации | 10 лет |

# Комплектность

## После распаковывания извещателя необходимо произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, и проверить комплектность, которая должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Извещатель | ААЗЧ. 425232.003 | 1 |  |
| База СП-Тирас-Б |  | 1 |  |
| Паспорт | ААЗЧ. 425232.003 ПС |  | При групповой упаковке один паспорт на 20 извещателей |
| Модуль МКЖ | ААЗЧ. 301411.038 |  | По отдельному заказу |

# Устройство

## Извещатель состоит из двух частей: базы и собственно извещателя. Для подсоединения извещателя к базе, необходимо совместить их так, чтобы  ключи на извещателе и на базе совпадали и повернуть извещатель по часовой стрелке до упора.

## Контакт обеспечивается контактной парой: золото – легированная сталь. Количество рабочих циклов не менее 1000.

## В базе закреплены контактные пластины. Подключение внешних проводов осуществляется винтовыми соединениями.

## После подачи питания на извещатель, светодиод расположенный на извещателе начнет мигать  с частотой 1 раз в секунду, что сигнализирует о правильном подключении питания. При срабатывании извещателя светодиод горит постоянно. Извещатель возвращается в дежурный режим после прерывания питания на время не менее 2 секунд.

# Подготовка изделия к работе

## Не рекомендуется устанавливать извещатели в помещениях с производством и хранением муки, комбикормов и других продуктов и материалов с выделением пыли. При проведении в помещении ремонтно-строительных работ, извещатели рекомендуется снимать для предотвращения попадания в них строительной пыли.

## 5.2 Для монтажа извещателя необходимо базу отделить от извещателя и закрепить ее на потолке охраняемого помещения посредством дюбелей или винтов. Подключение извещателей производится согласно схемы приведенной на рис. 1. Рекомендуемое сечение провода от 0.35 до 1.0 мм2.

## Для проверки работоспособности извещателя следует ввести в контрольное отверствие пробник (штырь диаметром 1 – 1,5 мм, длиной 3 – 4 см). После 4-5 миганий извещатель должен сработать и светодиод перейти в режим постоянного свечения. Для более полного тестирования рекомендуется проверять извещатель на срабатывание под воздействием дыма.

# Техническое обслуживание

## При эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание согласно таблицы 3.

Таблица 3

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр видимых механических повреждений | Ежедневно |
| 2 | Проверка работоспособности в реальных условиях | Ежемесячно |
| 3 | Профилактическая очистка от пыли | 1 раз в 6 месяцев |
| 4 | Профилактическая проверка и очистка контактной системы | 1 раз в 1 год |

Рис. 1

6.2 Очистку извещателя необходимо производить в следующей последовательности:

- отсоединить извещатель от базы;

- очистить извещатель от грязи и пыли с помощью пылесоса (отсосом воздуха) в течение одной минуты;

- контакты извещателя протереть бязью, пропитанной спиртом.

6.3 При сильном загрязнении извещателя, например после нарушения сроков осмотра, или высокой запыленности воздуха, а также в случаях, если после очистки извещателя появляются ложные срабатывания, необходимо:

-  снять верхню крышку, отжав защелки (поз.1);

-  используя отвертку разъединить зацепы (поз. 2) и удерживая нижнюю часть оптической системы,  снять ее верхнюю крышку (поз. 3);

-  снять защитную сетку (поз.4);

- тщательно  очистить защитную сетку и оптическую  систему изнутри щеткой или пылесосом: категорически не допускается наличие пыли, ворса в системе;

- собрать извещатель в обратном порядке.

При разборке и сборке извещателя следует соблюдать аккуратность при работе с защелками во избежание их поломки.

Дата редакции 1.02.2013 г.

# Свидетельство о приемке

| Извещатели пожарные СПД1-Тирас соответствуют техническим условиям ТУ У 31.6-25499704-003-2002 и годны к эксплуатации. | Дата выпуска, штамп ОТК: |
| --- | --- |

# Свидетельство о перепроверке

Извещатель, находящийся на складе ООО «Тирас-12» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

# Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных техническими условиями предприятия-изготовителя. Устанавливается срок гарантии - 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки прибора.

# Сведения о ремонте

Ремонт извещателя осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт извещателей, в которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на извещатель. На ремонт извещатель высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;

- место установки извещателя;

- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

Адрес изготовителя: 21021, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8,

ООО «Тирас-12».

# Сведения о сертификации

Система Управления Качеством ООО «Тирас-12» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001:2009. Сертификат № UA2.011.06814-12 от 21.03.2012 г. срок действия до 15.06.2014 г.

Сертификат соответствия № UA1.016.0131555-12 от 10.08.2012 г. срок действия до 15.06.2014 г. Государственный центр сертификации, 01024, г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 20/1.